325實驗室外循環水水壓過高因應措施

- 325實驗室觀測水壓位置

圖(甲)

- 325實驗室調節水壓位置

圖(乙)

Note：進水及出水的調節閥皆有標明正常工作水壓值的位置，並標明此為外循環水水壓調節閥 (位於X-ray group chamber上方)

- 中研院原分所地下室一樓冷卻水壓力計位置

圖(丙)

清洗冷卻水機及冷卻水塔前：4.5~4.6 kg/ (2005/1/27紀錄)

壓縮機修復及更改Bypass後：4.2 kg/ (2005/05/25紀錄)

樓下將bypass 做更改如下：紅色閥門全開(進)，黃色閥門全關(bypass)

因從地下一樓pump上來三樓，直接將全部壓力送上325 Lab，再由實驗室內部調節水壓，如此供應或調節上對實驗室供水較穩定

- 水壓過高緊急處理措施

  - 觀測水壓，見圖(甲)  ( 2005/1/30 紀錄 )

※正常工作水壓值(地下室一樓外循環冷卻水機壓力5 kg/)

●只開外循環水，不開啟各級Pump Laser，穩定後(~30 min)壓力約

3.0 ~ 3.2  kg/

●開啟各級Pump Laser及完成10TW Laser System的開機後，其達到穩定的壓力值約2.8 ~ 2.9  kg/

(2) 若水壓高於3.1 kg/，請保持出水處閥門全開，利用調整進水處閥門調節水壓至正常值2.9 kg/

(3) 並請通知實驗室維護人，由其詢問工務室確實原因

賴錦志先生：0933-819-661 ＆  (02)2366-8283

劉明佳先生：0915-453-613

- 附註-開機記錄簿中外循環水水壓的紀錄

  - 因為剛開啟外循環水開關時，水壓會慢慢升高至穩定值(約30min)；為了避免延遲開機時間，請直接在打開開關後5 min 鐘內在開機記錄簿上紀錄此值於(i)的空格內

表格位於記錄簿右下方：(5)(kg/cm2)：       (i)/      (f)

☆正常運作值為2.7~3.0 kg/；當清洗完外循環冷卻水機及外循環水水塔，壓力會較快到達穩定值，正常運作值約3.0~3.2 kg/

  - 為確實記錄開啟各級Pump雷射後外循環水水壓的穩定值，請於10TW

Laser System 開機完畢時，紀錄此值於(f)的空格內

表格位於記錄簿右下方：(5)(kg/cm2)：       (i)/      (f)

☆正常運作值為2.9~3.1 kg/